붙임 1	태화강역 수소충전소 위치도

□ 위치도

□ 현장사진

붙임 2	일반 및 설비 현황

□ 일반 사항

구 분	주요내용	비고
수소충전소 상호	울산태화강 수소충전소	❶ 승용 : 시간당 14대 충전 (일 336대) ❷ 버스 : 시간당 3대 충전 (일 76대)
설치 사업자	효성중공업
충전대상 구분	특수(버스, 화물), 일반(승용)
시설 구분	고정식
설치 용도	상업용
수소연료 공급방식	배관공급
설비 규모	충전용량 80kg/hr, 동시충전 가능 차량대수 2대

□ 건축 규모

건물명	층별	용 도	바닥 면젹	비고
저장동	1층	위험물저장 및 처리시설(부속시설)	309.78㎡
관리동	1층	위험물저장 및 처리시설	58.50㎡
	2층	위험물저장 및 처리시설	61.34㎡
합 계			429.62㎡

□ 설비 현황

No.	명칭	설계압력 (MPa)	설비 용량	비고
1	저압압축기(광신기계)	10.0	444N㎡/h × 2기
2	중압압축기(광신기계)	52.8	614N㎡/h × 2기
3	고압압축기(광신기계)	99.0	693N㎡/h × 2기
4	버퍼탱크(인입부)	2.4	2,147ℓ × 1기
5	버퍼탱크(저압압축기 토출부)	10.0	525ℓ × 1기
6	중압용기	55.2	685ℓ × 6기
7	고압용기	103.4	553ℓ × 4기
8	Priority Panel	22.0 ~ 99.0	-
9	충전기	97.0	693N㎡/h × 2기
10	메인냉동기(충전기용)	-	17.26RT x 2기
11	서브냉동기(압축기용)	-	9.48RT x 2기
12	모니터링시스템	-	전자결재시스템(ODT)

붙임 3	관내 수소충전소(구축 및 위치도) 현황

□ 구축 위치도

□ 구축 현황(16개소*) * 운영중11, 운영준비4, 중지1, 생산차용1

연번	지역	상 호 명	주 소	형 태	용 량	공급방식	계약전력 (kw)	비 고
1	남구	매암 수소충전소	남구 장생포고래로 29번길 5	단독	125㎏/d	튜브	민간	운영중지
2	남구	옥동LPG복합충전소	남구 남부순환도로 465	LPG복합	500㎏/d	튜브	300	운영중
3	북구	경동 수소충전소	북구 북부순환도로 1165	LPG복합	360㎏/d	튜브	241	운영중
4	울주	신일복합충전소	울주군 웅촌면 웅촌로 490	LPG복합	360㎏/d	튜브	300	운영중
5	울주	그린복합충전소	울주군 온산읍 온산로 256	주유소복합	360㎏/d	튜브	300	운영중
6	울주	언양(서울)충전소	울주군 언양읍 반곡리 산 45-4	LPG복합	250㎏/d	튜브	200	운영중
7	울주	덕하공영차고지 수소충전소	울주군 청량읍 온산로 545	CNG복합	360㎏/d	튜브	300	운영중
8	남구	투게더 수소충전소	남구 신화로 99	주유소복합	660㎏/d	배관	300	운영중
9	남구	에어프로덕츠수소충전소	에어프로덕츠코리아㈜ 공장 내	단독	250㎏/d	배관	공장연결	운영중
10	북구	현대자동차(생산라인)	현대자동차㈜ 공장 내	단독	700㎏/d	튜브	공장연결	생산차용
11	북구	경 수소충전소	북구 창평동 1098-5	주유소복합	360㎏/d	튜브	400	운영중
12	남구	상개 SK 수소충전소	남구 산업로 100	주유소복합	600㎏/d	배관	950	운영중
13	울주	언양CNG충전소	울주군 삼남읍 신화리로 148	CNG복합	1,392㎏/d	튜브	300	운영중
14,15	남구	태화강역수소충전소	남구 삼산동 24 일원	단독	1,920㎏/d	배관	환경부	운영준비
16	북구	명촌회차지 버스충전소	북구 진장동 840 일원	CNG복합	1,000㎏/d	배관	코하이젠	운영준비

▲ 전국 충전소 현황 : 192개(상업용 175개, 연구용 17개)

▲▲ 지역별 구축 순위 :  경기41, 충북 24, 경남24, 울산16, 전북15, 인천14, 부산12, 경북12, 서울‧전남10